Нормативы надежности электроснабжения

Жилой дом по ул.Притыцкого,105 со встроенными помещениями

(краткое наименование абонента)

Приложение № 5

к договору № _2871_

| Объект электроснабжения (наименование, адрес (место расположения)) | Электроприемники объекта электроснабжения I (в том числе особой) и II категории надежности электроснабжения | Категория надежности электро- снабжения электро- приемников согласно ТНПА, ТУ | Точка присоединения - граница балансовой принадлежности электрических сетей | Технические мероприятия и средства по обеспечению надежности электроснабжения |  | Допустимое время перерыва электроснабжения (часы, секунды) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | со стороны ЭСО: до границы балансовой принадлежности электрических сетей (РЗА, АИЭ и др.) | со стороны абонента: от границы балансовой принадлежности электрических сетей до электроприемника (РЗА, АИЭ и др.) | на время работы автоматики для I категории надежности электроснабжения |  | на время оперативных переключений для II категории надежности электроснабжения |  | для III категории надежности электроснаб- жения |
|  |  |  |  |  |  | со стороны ЭСО | со стороны абонента, | со стороны ЭСО | со стороны абонента |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Жилой дом по ул.Притыцкого,105 (ВУ-1) | ППО, освещение МОП, лифты | I | ВУ-1 (на кабельных наконечниках КЛ-0,4кВ в сторону ТП-3486) | Два источника | АВР-0,4кВ | - | 0,5с | - | - | - |
|  | Нагрузка квартир | II |  |  | - | - | - | 12ч | 4ч | - |
|  | Встроенн. помещен. (освещ, силов.нагр.) | III |  |  | - | - | - | - | - | 24ч |
| Жилой дом по ул.Притыцкого,105 (ВУ-2) | ППО, освещение МОП, лифты | I | ВУ-2 (на кабельных наконечниках КЛ-0,4кВ в сторону ТП-3494) | Два источника | АВР-0,4кВ | - | 0,5с | - | - | - |
|  | Нагрузка квартир | II |  |  | - | - | - | 12ч | 4ч | 24ч |
|  | Встроенн. помещен. помещ.ТСЖ (освещ, силов.нагр.) | III |  |  | - | - | - | - | - | - |
| Жилой дом по ул.Притыцкого,105 (ВУ-3) | ППО, освещение МОП, лифты | I | ВУ-3 (на кабельных наконечниках КЛ-0,4кВ в сторону ТП-3494) | Два источника | АВР-0,4кВ | - | 0,5с | - | - | - |
|  | Нагрузка квартир | II |  |  | - | - | - | 12ч | 4ч | - |

| Энергоснабжающая организация РУП «Минскэнерго» Филиал «Энергосбыт» ____________________________________ (должность) М.П. _______________________________ (подпись, Ф.И.О.) «____» _________________________ 2021г. | Абонент ____________________________________ (краткое наименование абонента) ____________________________________ (должность) М.П. _______________________________ (подпись, Ф.И.О.) «____» _________________________ 2021г. ГУ «Госэнергогазнадзор» __________________________________ (должность) М.П. _______________________________ (подпись, Ф.И.О.) «____» _________________________ 2021г. | Энергоснабжающая организация РУП «Минскэнерго» Филиал «Минские кабельные сети» ___Главный инженер РЭС-6_________ (должность) ______________________________ _______ М.П. (подпись, Ф.И.О.) «_____» __________апреля_____ 2021г. |  |
| --- | --- | --- | --- |